## по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер
ООО "ЦЭК"
________________ Р.Р. Баталов
"30 " июня 2023 г.
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Дата | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Зимний MAX
[6 empty] | А | В | С
1 | 2023-05-20 | РТП-230 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 211 | 172 | 158 | 13.5258
2 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 183 | 203 | 178 | 14.1008
3 | 2023-05-20 | ТП-231 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 58 | 48 | 43 | 5.9604
4 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 332 | 224 | 285 | 33.642
5 | 2023-05-20 | ТП-232 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 26 | 10 | 11 | 1.8801
6 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 20 | 8 | 11 | 1.5601
7 | 2023-05-20 | РТП-220 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 313 | 317 | 279 | 29.0938
8 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 226 | 198 | 189 | 19.6199
9 | 2023-05-20 | ТП-221 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 156 | 114 | 97 | 14.6809
10 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 150 | 132 | 100 | 15.2809
11 | 2023-05-20 | ТП-222 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 51 | 94 | 50 | 7.8005
12 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 157 | 140 | 115 | 16.481
13 | 2023-05-20 | ТП-223 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 137 | 122 | 104 | 14.5209
14 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 124 | 157 | 137 | 16.721
15 | 2023-05-20 | ТП-224 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 125 | 80 | 113 | 10.178
16 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 329 | 245 | 315 | 28.4536
17 | 2023-05-20 | ТП ВЗУ | М.О., г. Котельники | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 72 | 43 | 61 | 17.6316
18 | 2023-05-20 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 56 | 69 | 68 | 19.3346
19 | 2023-06-02 | КТП-501 | М.О., Ленинский р -н, д.Жабкино | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 12 | 3 | 12 | 6.7562
20 | 2023-06-02 | КТП-502 |  | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 46 | 18 | 15 | 19.7683
21 | 2023-06-02 | РТП-112 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 150 | 150 | 148 | 28.4884
22 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 312 | 335 | 329 | 62.064
23 | 2023-06-02 | ТП-2471 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 95 | 82 | 140 | 20.1581
24 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 164 | 162 | 153 | 30.4597
25 | 2023-06-02 | ТП-2472 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 109 | 93 | 87 | 18.3776
26 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 154 | 117 | 157 | 27.2166
27 | 2023-06-02 | ТП-2473 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 108 | 99 | 32.1576
28 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 108 | 77 | 136 | 32.1576
29 | 2023-06-02 | ТП-2474 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 100 | 92 | 127 | 51.0784
30 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 361 | 34 | 49 | 41 | 19.8549
31 | 2023-06-02 | ТП-2475 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 92 | 98 | 115 | 30.5547
32 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 79 | 101 | 110 | 29.052
33 | 2023-06-02 | ТП-2476 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 76 | 84 | 90 | 40.0301
34 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 361 | 60 | 73 | 67 | 32.0241
35 | 2023-06-02 | ТП-2477 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 57 | 75 | 57 | 18.9339
36 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 97 | 110 | 102 | 30.9554
37 | 2023-06-02 | РТП-82 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 183 | 219 | 203 | 38.4721
38 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 182 | 191 | 207 | 36.8823
39 | 2023-06-02 | ТП-1596 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 170 | 214 | 156 | 34.3387
40 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 209 | 199 | 257 | 42.2875
41 | 2023-06-02 | ТП-1597 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 121 | 132 | 94 | 22.0658
42 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 137 | 134 | 148 | 26.6443
43 | 2023-06-02 | ТП-1598 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 140 | 154 | 187 | 30.5869
44 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 194 | 197 | 261 | 41.4608
45 | 2023-06-02 | ТП-2549 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 48 | 74 | 63 | 18.5332
46 | 2023-06-02 | ТП-1946 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 19 | 21 | 20 | 3.8154
47 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 143 | 139 | 154 | 27.7253
48 | 2023-06-02 | ТП-1947 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 376 | 381 | 369 | 71.6025
49 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 106 | 112 | 114 | 21.1119
50 | 2023-06-02 | ТП-1948 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 215 | 196 | 202 | 24.5215
51 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2023-06-02 | ТП-1949 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 261 | 259 | 271 | 31.6419
54 | 2023-06-02 | ТП-1950 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 214 | 206 | 212 | 25.2815
56 | 2023-06-02 | ТП-1951 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 69 | 82 | 73 | 8.9605
57 | 2023-06-02 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 279 | 283 | 261 | 32.922
58 | 2023-06-16 | ТП-1 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 190 | 175 | 225 | 37.5182
59 | 2023-06-17 | ТП-2 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 169 | 169 | 174 | 32.5582
60 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 24 | 26 | 37 | 5.5323
61 | 2023-06-17 | ТП-3 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 38 | 30 | 19 | 5.5323
62 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 289 | 286 | 279 | 54.306
63 | 2023-06-17 | ТП-4 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 61 | 70 | 67 | 12.5909
64 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 130 | 133 | 144 | 25.8812
65 | 2023-06-17 | ТП-5 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 122 | 132 | 150 | 25.6904
66 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 245 | 202 | 206 | 41.5244
67 | 2023-06-17 | ТП-6 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 52 | 52 | 48 | 9.6657
68 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 94 | 48 | 139 | 17.8688
69 | 2023-06-17 | КТП-7 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 228 | 236 | 220 | 27.3616
70 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 236 | 241 | 229 | 28.2417
71 | 2023-06-17 | КТП-8 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 156 | 163 | 150 | 15.011
73 | 2023-06-17 | КТП-9 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 23 | 24 | 14 | 3.879
74 | 2023-06-17 | ТП-10 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 78 | 81 | 77 | 23.6423
75 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 36 | 28 | 25 | 8.916
76 | 2023-06-17 | КТП-11 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 446 | 440 | 453 | 85.1472
77 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 320 | 315 | 361 | 63.3358
78 | 2023-06-17 | ТП-12 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 29 | 35 | 38 | 10.2183
79 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 42 | 38 | 35 | 11.5206
80 | 2023-06-17 | ТП-13 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 203 | 218 | 194 | 61.6103
81 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 111 | 122 | 34.7622
82 | 2023-06-17 | ТП-14 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 207 | 132 | 122 | 46.1827
83 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 70 | 96 | 28.0502
84 | 2023-06-17 | ТП-15 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 175 | 150 | 128 | 28.8063
85 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 229 | 237 | 222 | 68.9234
86 | 2023-06-17 | ТП-16 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 116 | 74 | 104 | 29.4527
87 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 30 | 45 | 60 | 13.5242
88 | 2023-06-17 | ТП-17 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 44 | 70 | 83 | 6.3053
89 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 173 | 168 | 154 | 15.8431
90 | 2023-06-17 | ТП-18 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 146 | 167 | 148 | 29.3151
91 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 119 | 143 | 152 | 26.3263
92 | 2023-06-17 | ТП-19 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 553 | 562 | 539 | 52.9385
93 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 48 | 46 | 52 | 4.6729
94 | 2023-06-17 | ТП-20 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 452 | 430 | 395 | 40.8721
95 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2023-06-17 | ТП-21 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 70 | 68 | 70 | 20.8373
97 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 126 | 123 | 130 | 37.968
98 | 2023-06-17 | ТП-23 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 420 | 406 | 452 | 40.9041
99 | 2023-06-17 | ТП-24 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 79 | 60 | 79 | 6.9774
100 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 138 | 129 | 172 | 43.9787
101 | 2023-06-17 | КТП-25 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 306 | 313 | 326 | 60.0927
102 | 2023-06-17 | ТП-26 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 117 | 70 | 86 | 17.3601
103 | 2023-06-17 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 289 | 242 | 203 | 46.6752
104 | 2023-06-22 | КТП-27 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 7 | 14 | 3 | 2.4043
105 | 2023-06-22 | КТП-28 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 320 кВА, 3 | 577 | 79 | 70 | 82 | 23.1414
106 | 2023-06-22 | ТП-29 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 306 | 291 | 324 | 29.4778
107 | 2023-06-22 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 437 | 462 | 451 | 43.2086
108 | 2023-06-22 |  |  | Т-3, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2023-06-22 | КТП-32 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 239 | 255 | 196 | 43.8772
110 | 2023-06-22 | ТП-37 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 210 | 226 | 215 | 20.8361
111 | 2023-06-22 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 462 | 482 | 501 | 46.2492
112 | 2023-06-22 | ТП-41 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 2 | 2 | 2 | 0.19204
113 | 2023-06-22 | ТП-6449 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 55 | 68 | 82 | 13.036
114 | 2023-06-22 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 36 | 54 | 48 | 8.7754
115 | 2023-06-22 | ТП-6450 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 59 | 65 | 68 | 19.2344
116 | 2023-06-22 | ТП-6451 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 13 | 11 | 25 | 4.9088
Начальник ОДС __________________________