## по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер
ООО "ЦЭК"
________________
"10 " января 2025 г.
Сведения о замерах нагрузок на трансформаторах ООО "ЦЭК"
№ п/п | Диспетчерское наименование РТП, ТП | Местонахождение РТП, ТП | № трансформатора, мощность и положение анцапфы | Допустимая нагрузка, А | Нагрузка, А |  |  | Загруженность трансформатора, %
Зимний MAX
[5 empty] | А | В | С
1 | РТП-230 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 67 | 103 | 76 | 6.1504
2 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 347 | 304 | 260 | 22.7764
3 | ТП-231 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 259 | 189 | 204 | 26.0816
4 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 193 | 135 | 285 | 24.5215
5 | ТП-232 | М.О., г. Джержинский | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 26 | 10 | 11 | 1.8801
6 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 20 | 8 | 11 | 1.5601
7 | РТП-220 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 313 | 317 | 279 | 29.0938
8 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 226 | 198 | 189 | 19.6199
9 | ТП-221 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 156 | 114 | 97 | 14.6809
10 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 150 | 132 | 100 | 15.2809
11 | ТП-222 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 51 | 94 | 50 | 7.8005
12 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 157 | 140 | 115 | 16.481
13 | ТП-223 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 137 | 122 | 104 | 14.5209
14 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 124 | 157 | 137 | 16.721
15 | ТП-224 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 125 | 80 | 113 | 10.178
16 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 329 | 245 | 315 | 28.4536
17 | РТП-329 | М.О., г. Котельники | Т-1, 2000 кВА, 3 | 2890 | 265 | 224 | 229 | 14.3609
18 |  |  | Т-2, 2000 кВА, 3 | 2890 | 155 | 136 | 121 | 8.2405
19 |  |  | Т-3, 1600 кВА, 3 | 2312 | 321 | 263 | 297 | 22.0263
20 |  |  | Т-4, 1600 кВА, 3 | 2312 | 344 | 270 | 262 | 21.9013
21 | РТП-27 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 213 | 243 | 176 | 40.1448
22 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 149 | 177 | 127 | 28.7747
23 | ТП-276 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 12 | 7 | 7 | 1.6515
24 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 483 | 317 | 338 | 72.2861
25 | ТП-277 | М.О., г. Котельники | Т-1, 100 кВА, 3 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Т-2, 100 кВА, 3 | 144.5 | 68 | 64 | 110 | 96.8058
27 | ТП-32 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 176 | 249 | 183 | 24.3215
28 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 181 | 143 | 106 | 17.201
29 | ТП-275 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 151 | 117 | 117 | 24.4553
30 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 273 | 278 | 298 | 53.9287
31 | ТП-614 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 127 | 93 | 89 | 9.89
32 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 235 | 207 | 265 | 22.6285
33 | ТП-634 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 127 | 93 | 89 | 9.89
34 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 348 | 360 | 430 | 36.4232
35 | ТП-317 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 20 | 28 | 25 | 11.7213
36 | ТП-309 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 79 | 76 | 72 | 14.4191
37 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 53 | 63 | 55 | 10.862
38 | ТП-315 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 28 | 32 | 31 | 14.6114
39 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 34 | 26 | 30 | 14.4509
40 | ТП-316 | М.О., г. Котельники | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 35 | 40 | 43 | 29.5273
41 |  |  | Т-2, 160 кВА, 3 | 231 | 40 | 44 | 41 | 31.2789
42 | ТП-306 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 232 | 254 | 260 | 47.3861
43 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 293 | 292 | 327 | 57.9305
44 | ТП-312 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 166 | 167 | 165 | 31.6331
45 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 213 | 213 | 225 | 41.3517
46 | ТП-308 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 81 | 94 | 97 | 17.2775
47 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 491 | 508 | 517 | 96.2968
48 | РТП-310 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 140 | 121 | 123 | 15.3609
49 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 56 | 60 | 38 | 6.1604
50 | ТП-314 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 252 | 266 | 258 | 31.0419
51 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 161 | 180 | 226 | 22.6814
52 | ТП-313 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 31 | 28 | 38 | 15.5748
53 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 51 | 65 | 57 | 27.7778
54 | РТП-311 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 32 | 34 | 36 | 4.0802
56 | ТП-301 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 262 | 294 | 258 | 26.0532
57 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 144 | 150 | 115 | 13.0906
58 | ТП-302 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 218 | 207 | 256 | 21.7963
59 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 131 | 135 | 120 | 12.3545
60 | ТП-303 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 240 | 203 | 173 | 19.7159
61 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 196 | 177 | 164 | 17.1874
62 | ТП-304 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТП-305 | М.О., г. Котельники | Т-1, 250 кВА, 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 360 | 72 | 70 | 70 | 34.0398
66 | ТП-307 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 663 | 669 | 554 | 75.4445
67 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 260 | 271 | 227 | 30.3218
68 | РТП-17 | М.О., г. Котельники | Т-1, 400 кВА, 3 | 580 | 249 | 268 | 289 | 80.3269
69 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 580 | 19 | 22 | 49 | 8.9695
70 | ТП-319 | М.О., г. Котельники | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 120 | 94 | 110 | 20.5806
71 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 66 | 72 | 73 | 13.4028
72 | ТП-318 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1250 кВА, 3 | 1806 | 250 | 245 | 280 | 24.8049
73 |  |  | Т-2, 1250 кВА, 3 | 1806 | 265 | 293 | 275 | 26.6613
74 | ТП-330 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  | Т-3, 1600 кВА, 3 | 2312 | 352 | 360 | 430 | 28.5517
77 |  |  | Т-4, 1600 кВА, 3 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-719 | М.О., г. Котельники | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 200 | 220 | 194 | 24.5615
79 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 15 | 21 | 18 | 2.1601
80 | КТП-501 | М.О., Ленинский р -н, д.Жабкино | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 12 | 3 | 12 | 6.7562
81 | КТП-502 |  | Т-1, 160 кВА, 3 | 231 | 46 | 18 | 15 | 19.7683
82 | РТП-15 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 630 кВА, 3 | 910 | 23 | 9 | 31 | 4.0018
83 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 910 | 17 | 30 | 60 | 6.7967
84 | ТП-2188 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 70 | 72 | 92 | 9.3606
85 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 161 | 121 | 158 | 17.6011
86 | ТП-2189 | М.О., Истринский р -н, с. Онуфриево ДНТ Ла- Манш | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 44 | 54 | 51 | 5.9604
87 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 163 | 155 | 179 | 19.8812
88 | ТП-3825 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода ЖК Сказка | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 239 | 255 | 269 | 19.0761
89 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 246 | 264 | 256 | 19.1511
90 | ТП-2757 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода ЖК Сказка | Т-1, 1600 кВА, 3 | 2312 | 310 | 375 | 331 | 25.4015
91 |  |  | Т-2, 1600 кВА, 3 | 2312 | 305 | 361 | 391 | 26.4266
92 | РТП-112 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 150 | 150 | 148 | 28.4884
93 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 312 | 335 | 329 | 62.064
94 | ТП-2471 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 95 | 82 | 140 | 20.1581
95 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 164 | 162 | 153 | 30.4597
96 | ТП-2472 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 109 | 93 | 87 | 18.3776
97 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 154 | 117 | 157 | 27.2166
98 | ТП-2473 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 108 | 99 | 32.1576
99 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 108 | 77 | 136 | 32.1576
100 | ТП-2474 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 100 | 92 | 127 | 51.0784
101 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 361 | 34 | 49 | 41 | 19.8549
102 | ТП-2475 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 92 | 98 | 115 | 30.5547
103 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 79 | 101 | 110 | 29.052
104 | ТП-2476 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 76 | 84 | 90 | 40.0301
105 |  |  | Т-2, 250 кВА, 3 | 361 | 60 | 73 | 67 | 32.0241
106 | ТП-2477 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 57 | 75 | 57 | 18.9339
107 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 97 | 110 | 102 | 30.9554
108 | РТП-77 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 222 | 542 | 225 | 39.5624
109 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 248 | 241 | 265 | 30.1618
110 | ТП-875 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 243 | 223 | 242 | 45.0218
111 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 98 | 78 | 64 | 15.2616
112 | ТП-1535 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 466 | 390 | 417 | 50.9231
113 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 638 | 490 | 497 | 65.0039
114 | ТП-1604 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 175 | 153 | 173 | 31.8587
115 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 324 | 302 | 300 | 58.8845
116 | ТП-890 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 132 | 137 | 128 | 39.7712
117 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 142 | 162 | 132 | 43.6782
118 | ТП-877 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 204 | 292 | 211 | 44.9583
119 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 140 | 117 | 132 | 24.7366
120 | ТП-876 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 62 | 113 | 107 | 28.2506
121 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 98 | 78 | 64 | 24.043
122 | ТП-1605 | М.О., Истринский р -н, с. Павловская Слобода КП Княжье Озеро | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 175 | 153 | 173 | 31.8587
123 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 324 | 302 | 300 | 58.8845
124 | КТП-705 | Истринский район ДПК " Истринские холмы" | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 21 | 14 | 23 | 2.3201
125 | КТП-706 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 24 | 15 | 22 | 9.7673
126 | КТП-708 | г.о Клин | Т-1, 250 кВА, 3 | 361 | 32 | 27 |  | 9.4471
127 | КТП-781 | г.о Клин | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 21 | 20 | 20 | 38.7474
128 | КТП-1071 | г.о. Красногорск | Т-1, 40 кВА, 3 | 58 | 34 | 30 | 39 | 102.651
129 | КТП-1083 | г.о. Красногорск | Т-1, 100 кВА, 3 | 145 | 20 | 20 | 16 | 22.3241
130 | КТП-1824 | г.о. Солнечногорск | Т-1, 63 кВА, 3 | 91 | 32 | 37 | 33 | 64.7907
131 | РТП-902 | д. Бузланово ЖК Западный остров | Т-1, 2500 кВА, 3 | 3610 | 977 | 940 | 962 | 46.0987
132 |  |  | Т-2, 2500 кВА, 3 | 3610 | 72 | 91 | 87 | 4.003
133 | РТП-82 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 183 | 219 | 203 | 38.4721
134 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 182 | 191 | 207 | 36.8823
135 | ТП-1596 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 170 | 214 | 156 | 34.3387
136 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 209 | 199 | 257 | 42.2875
137 | ТП-1597 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 121 | 132 | 94 | 22.0658
138 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 137 | 134 | 148 | 26.6443
139 | ТП-1598 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 140 | 154 | 187 | 30.5869
140 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 194 | 197 | 261 | 41.4608
141 | ТП-2549 | М.О., Истринский р -н, д. Веледниково | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 48 | 74 | 63 | 18.5332
142 | ТП-1946 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 19 | 21 | 20 | 3.8154
143 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 143 | 139 | 154 | 27.7253
144 | ТП-1947 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 376 | 381 | 369 | 71.6025
145 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 106 | 112 | 114 | 21.1119
146 | ТП-1948 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 215 | 196 | 202 | 24.5215
147 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ТП-1949 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 261 | 259 | 271 | 31.6419
150 | ТП-1950 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 214 | 206 | 212 | 25.2815
152 | ТП-1951 | М.О., Истринский р -н, д. Новинки | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 69 | 82 | 73 | 8.9605
153 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 279 | 283 | 261 | 32.922
154 | ТП-1 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 190 | 175 | 225 | 37.5182
155 | ТП-2 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 169 | 169 | 174 | 32.5582
156 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 24 | 26 | 37 | 5.5323
157 | ТП-3 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 38 | 30 | 19 | 5.5323
158 |  |  | Т-2, 560 кВА, 3 | 909 | 289 | 286 | 279 | 54.306
159 | ТП-4 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 61 | 70 | 67 | 12.5909
160 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 130 | 133 | 144 | 25.8812
161 | ТП-5 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 122 | 132 | 150 | 25.6904
162 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 245 | 202 | 206 | 41.5244
163 | ТП-6 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 52 | 52 | 48 | 9.6657
164 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 94 | 48 | 139 | 17.8688
165 | КТП-7 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1445 | 228 | 236 | 220 | 27.3616
166 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1445 | 236 | 241 | 229 | 28.2417
167 | КТП-8 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 156 | 163 | 150 | 15.011
169 | КТП-9 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 23 | 24 | 14 | 3.879
170 | ТП-10 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 78 | 81 | 77 | 23.6423
171 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 36 | 28 | 25 | 8.916
172 | КТП-11 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 446 | 440 | 453 | 85.1472
173 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 320 | 315 | 361 | 63.3358
174 | ТП-12 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 29 | 35 | 38 | 10.2183
175 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 42 | 38 | 35 | 11.5206
176 | ТП-13 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 203 | 218 | 194 | 61.6103
177 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 111 | 122 | 34.7622
178 | ТП-14 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 207 | 132 | 122 | 46.1827
179 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 114 | 70 | 96 | 28.0502
180 | ТП-15 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 560 кВА, 3 | 909 | 175 | 150 | 128 | 28.8063
181 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 229 | 237 | 222 | 68.9234
182 | ТП-16 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 116 | 74 | 104 | 29.4527
183 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 30 | 45 | 60 | 13.5242
184 | ТП-17 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 44 | 70 | 83 | 6.3053
185 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 173 | 168 | 154 | 15.8431
186 | ТП-18 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 146 | 167 | 148 | 29.3151
187 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 119 | 143 | 152 | 26.3263
188 | ТП-19 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 553 | 562 | 539 | 52.9385
189 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 48 | 46 | 52 | 4.6729
190 | ТП-20 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 452 | 430 | 395 | 40.8721
191 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | ТП-21 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 70 | 68 | 70 | 20.8373
193 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 126 | 123 | 130 | 37.968
194 | ТП-23 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 420 | 406 | 452 | 40.9041
195 | ТП-24 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 79 | 60 | 79 | 6.9774
196 |  |  | Т-2, 400 кВА, 3 | 577 | 138 | 129 | 172 | 43.9787
197 | КТП-25 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 306 | 313 | 326 | 60.0927
198 | ТП-26 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 117 | 70 | 86 | 17.3601
199 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 289 | 242 | 203 | 46.6752
200 | КТП-27 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 7 | 14 | 3 | 2.4043
201 | КТП-28 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 320 кВА, 3 | 577 | 79 | 70 | 82 | 23.1414
202 | ТП-29 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 306 | 291 | 324 | 29.4778
203 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 437 | 462 | 451 | 43.2086
204 |  |  | Т-3, 1000 кВА, 3 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | КТП-32 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 239 | 255 | 196 | 43.8772
206 | ТП-37 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 210 | 226 | 215 | 20.8361
207 |  |  | Т-2, 1000 кВА, 3 | 1806 | 462 | 482 | 501 | 46.2492
208 | ТП-41 | М.О., Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | Т-1, 1000 кВА, 3 | 1806 | 2 | 2 | 2 | 0.19204
209 | ТП-6449 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 630 кВА, 3 | 909 | 55 | 68 | 82 | 13.036
210 |  |  | Т-2, 630 кВА, 3 | 909 | 36 | 54 | 48 | 8.7754
211 | ТП-6450 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 59 | 65 | 68 | 19.2344
212 | ТП-6451 | М.О., Одинцовский р-он, д. Иваньево | Т-1, 400 кВА, 3 | 577 | 13 | 11 | 25 | 4.9088
Начальник ОДС __________________________